**АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА КЕДРОВЫЙ**

**КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

18.04.2018 п. Кедровый № 196-п

**О внесении изменений в Постановление администрации
поселка Кедровый Красноярского края от 25.11.2016 №712-п
«Об утверждении комиссии по проверке противопожарного водоснабжения на территории поселка Кедровый Красноярского края»**

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года №69-ФЗ
«О пожарной безопасности» и целях улучшения состояния противопожарного водоснабжения на территории поселка Кедровый Красноярского края, руководствуясь Уставом поселка Кедровый Красноярского края

**П О С Т А Н О В Л Я Ю:**

1. Внести изменения в Постановление администрации
поселка Кедровый Красноярского края от 25.11.2016 №712-п
«Об утверждении комиссии по проверке противопожарного водоснабжения на территории поселка Кедровый Красноярского края»:
	1. Положение о проверке наружного противопожарного водоснабжения на территории поселка Кедровый Красноярского края утвердить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
	2. Состав комиссии по проверке наружного противопожарного водоснабжения на территории поселка Кедровый Красноярского края утвердить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в печатном издании
«Вести Кедрового» и на официальном сайте www.pgtkedr.ru в информационной телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующего за днем официального опубликования.

Глава поселка Кедровый

Красноярского края А.М. Федорук

Исп.: Кустос Т.П.

8(39133)29-065

Приложение №1

к постановлению №196-п

от 18.04.2018 года

**Положение
о проверке наружного противопожарного водоснабжения на территории поселка Кедровый Красноярского края**

1. **Общие положения**

На территории п. Кедровый Красноярского края имеется наружное противопожарное водоснабжение, с расположенными на нем пожарными гидрантами, вода из которых используется для целей пожаротушения,

Ответственность за техническое состояние источников противопожарного водоснабжения несет администрация поселка Кедровый Красноярского края, в ведении которой они находятся.

Сотрудники подразделения Пожарной части №111 имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

1. **Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения**

Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

* качественной приемкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;
* точным учетом всех источников противопожарного водоснабжения;
* систематическим контролем за состоянием водоисточников;
* периодическим испытанием водопроводных сетей на водоотдачу (1 раз в год);
* своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

Знаки-указатели пожарных гидрантов должны быть подключены к сети наружного освещения. Исполнение и вид защиты таких знаков должны соответствовать категории взрыво- и пожароопасности помещения (зоны), определенной в соответствии с НПБ105-95 и ПУЭ.

Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и быть оборудованными знаками пожарной безопасности, установленными на видных местах, в соответствии с нормами пожарной безопасности (НПБ 160-97). Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Знак** | **Смысловое значение** | **Внешний вид** | **Порядок применения** |
| C:\Users\Артур\Desktop\NPB\Image_2\Image395.gif | Пожарный гидрант | Форма:КВАДРАТ фон: БЕЛЫЙ символ: КРАСНЫЙ | Используется для обозначения места нахождения подземного пожарного гидранта. На знаке должны быть цифры, обозначающие расстояние до гидранта в метрах |

Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

1. **Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения**

Орган местного самоуправления и организация эксплуатирующая объекты водоснабжения и водоотведения обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями Государственной противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения. С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, организация эксплуатирующая объекты водоснабжения и водоотведения и абоненты совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию противопожарного водоснабжения.

Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год: в весенне-летний (до 1 мая) и осенне-зимний (до 30 октября) периоды.

При проверке пожарного гидранта проверяется:

* наличие на видном месте знака пожарной безопасности;
* возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;
* состояние колодца и люка пожарного гидранта, производится очистка его от грязи, льда и снега;
* работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки;
* герметичность и смазка резьбового соединения и стояка; работоспособность сливного устройства;
* наличие крышки гидранта;
* все гидранты проверяются на водоотдачу.

Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:

* вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;
* причины сокращения количества водоисточников;
* диаметры водопроводных магистралей, участков, характеристики сетей, количество водопроводных вводов;
* наличие насосов-повысителей, их состояние;

выполнение планов замены пожарных гидрантов (пожарных кранов), строительства новых водоемов, пирсов, колодцев.

Приложение №2

к постановлению №196-п

от 18.04.2018 года

**СОСТАВ
комиссии по проверке наружного противопожарного водоснабжения на территории поселка Кедровый Красноярского края**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п\п | Занимаемая должность | Ф.И.О. |
| 1 | Глава поселка Кедровый Красноярского края | Председатель комиссии | Федорук А.М. |
| Члены комиссии |
| 2 | Заместитель главы поселка Кедровый |  | Быковских О.Н. |
| 3 | Ведущий специалист по ЖКХ, благоустройству, и градостроительной деятельности |  | Мещанкина Н.И. |
| 4 | Ведущий специалист по управлению муниципальным имуществом, земельным вопросам |  | Себеженкова Н.В. |
| 5 | Начальник МКУ «ЕДДС п. Кедровый Красноярского края» |  | Кустос Т.П. |
| 6 | ПЧ №111 «Противопожарная охрана Красноярского края» |  | По согласованию |
| 7 | Представитель организации, эксплуатирующей объекты водоснабжения и водоотведения |  | По согласованию |
| 8 | ИП Сарибжанов Е.Р. |  | Сарибжанов Е.Р. |

Исполнение и вид защиты таких знаков должны соответствовать категории взрыво- и пожароопасности помещения (зоны), определенной в соответствии с НПБ105-95 и ПУЭ.